## データセンター要件一覧
別紙2
データセンター要件一覧
【記入要領】
・ | 標準機能として可能であり、追加費用が不要な場合（標準機能としてシステム導入時までに対応可能のものを含む）は「◎」を選択すること。
・ | 代替案で可能な場合は、「○」を選択すること。ただし、備考欄に具体的な実現方法を記載すること。
・ | オプションやカスタマイズにより対応が可能な場合は「△」を選択すること。
・ | 対応不可な場合は「×」を選択すること。
【注意事項】
・ | 記入欄が「△」の場合は、備考欄に金額を記載すること。
・ | 対応するとした場合は提案費用内で必ず実現すること。
大項目 |  | 小項目 |  | 詳細 | 記入欄 | 備考
1 | 立地条件等 | 1 | 所在地 | 日本国内に施設を持つこと。
|  | 2 | 延焼防止 | 隣接建物から延焼防止のために充分な距離が保たれていること。
|  | 3 | 水害 | 近辺に河川や海岸が無く、津波や浸水の恐れのない地域に立地していること。
|  | 4 | 地盤 | 強固な地盤（第一種地番等）に立地し、液状化危険度が低いこと。
|  | 5 | 火災予防 | データセンター内の周囲半径 100 メートル以内に消防法による指定数以上の危険物製造設備、火薬製造設備、高圧ガス設備が無いこと。
2 | 建物 | 1 | 耐震性 | 建物は、ビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度7クラスの地震でも致命的な被害を受けない耐震性能を有すること。
|  | 2 | 避雷設備 | ＪＩＳ規格に準拠した避雷設備を備えていること。
|  | 3 | 避雷設備 | ＩＥＣ（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
|  | 4 | 出入り口設置位置 | 建物の出入り口は、不特定多数の者が利用できる出入り口でないこと。
3 | 電気設備 | 1 | 受電方式 | 電力会社より安定的に電力供給されていること。
|  | 2 | 受電容量 | サーバエリア電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設・設備電源容量等が十分に確保していること。また、将来の収容計画に耐えうる電源容量を有すること。
|  | 3 | 冗長性 | 法定点検や工事等の際にも安定したサービスの提供に支障のきたさないような処置がなされていること。
|  | 4 | 無停電電源装置（UPS） | 主となる以外の供給源による安定した電力供給が行われるまでの間、無停電電源装置等による安定した電源供給をできること
|  | 5 | 予備電源 （自家発電設備） | 非常用に備え、自家発電設備を設ける、もしくはその他の措置をとることにより、サーバエリアの電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設設備電源容量以上の電源容量について、24時間以上の稼動が対応可能なこと。
|  | 6 |  | 自家発電設備、もしくはこれに代替する措置は、主とする商用電力の供給が止まった場合でも、停止から１分以内に（この間はＵＰＳから電力供給）に電力が供給できること。
4 | サーバ室 及びデータ保管室 | 1 | 施設入退館管理 | 入退者を識別・記録できるセキュリティ設備（ＩＣカード等）により許可された者のみ入退室が可能なこと。
|  | 2 |  | サーバルームのラックは、不正アクセスや不正操作防止のため、鍵付きラックを使用すること。
|  | 3 |  | 施設内の電源設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視がされているとともに巡回監視が実施されていること。またサーバ室は、複数の監視カメラにて目視監視可能であること。
|  | 4 | 監視映像記録 | ２４時間防犯カメラ監視による入退室チェックが実施されていること。
5 | 空調設備 | 1 |  | 空調は24 時間365 日の連続運転が可能なこと。
|  | 2 |  | ラック外の周囲の温度と湿度を適正に保ち、誤動作せず、かつ四季を問わず結露の発生しない設定温度、適正湿度を維持できること。
6 | 防火設備 | 1 | サーバ室内消火設備 | ガス消火設備を有すること。
|  | 2 | 火災報知設備 | 火災を自動的に検出する熱感知器、煙検知器、炎感知器等とともに手動通報設備を備えていること。
|  | 3 |  | 非常放送設備、防火防排煙設備、各種消火設備が連動していること。
7 | 防水設備 | 1 | 水害対策 | サーバ室、データ等保管設備及び自家発電設備は水の被害を受けない場所に設置すること。
|  | 2 | 防水措置 | 台風、高波、洪水などの水害に対し対処できる構造・設備を有すること。
8 | 設備運用 | 1 | 防犯設備 | 防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
|  | 2 | 自治体の監査 | 自治体が監査することを希望した場合に、監査を許諾すること。
9 | 認証 | 1 | セキュリティ認定 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。
◎
○
△
×